## Max Mode Bus
3ph_ikss_ka | 2ph_ikss_ka | 1ph_ikss_ka | bus_name
6.72 | 5.8197 | 9.6132 | 35kV Main Bus
6.72 | 5.8197 | 9.6132 | 35kV Sectionalized Bus
16.9949 | 14.718 | 20.0175 | 6.3kV Bus 1
17.3033 | 14.9851 | 20.4476 | 6.3kV Bus 2
17.8419 | 15.4515 | 21.0146 | 6kV Load 1
18.1654 | 15.7317 | 21.4659 | 6kV Load 2

## Max Mode Line Ends
line_name | from_bus_ikss_ka | to_bus_ikss_ka
6102&1#加氢线 | 20.0175 | 21.0146
6103&1#循环水线 | 20.0175 | 21.0146
6104&1#消弧线圈 | 20.0175 | 21.0146
6105&1#压缩机 | 20.0175 | 21.0146
6106&1#常减压 | 20.0175 | 21.0146
6107&1#裂化线 | 20.0175 | 21.0146
6108&1#制氢 | 20.0175 | 21.0146
6109&1#电容器 | 20.0175 | 21.0146
6113&1#焦化线 | 20.0175 | 21.0146
6114&1#泡沫站线 | 20.0175 | 21.0146
6202&2#加氢线 | 20.4476 | 21.4659
6203&2#循环水线 | 20.4476 | 21.4659
6204&2#压缩机 | 20.4476 | 21.4659
6205&3#压缩机 | 20.4476 | 21.4659
6206&2#常减压 | 20.4476 | 21.4659
6207&2#裂化线 | 20.4476 | 21.4659
6208&2#制氢线 | 20.4476 | 21.4659
6209&2#电容器 | 20.4476 | 21.4659
6212&2#消弧线圈 | 20.4476 | 21.4659
6213&2#焦化线 | 20.4476 | 21.4659
62142&#泡沫站线 | 20.4476 | 21.4659

## Max Mode Transformer
transformer_name | hv_bus_ikss_ka | lv_bus_ikss_ka
Transformer 1 | 9.6132 | 20.0175
Transformer 2 | 9.6132 | 20.4476

## Min Mode Bus
3ph_ikss_ka | 2ph_ikss_ka | 1ph_ikss_ka | bus_name
3.35 | 2.9012 | 4.9213 | 35kV Main Bus
3.35 | 2.9012 | 4.9213 | 35kV Sectionalized Bus
11.399 | 9.8718 | 14.2728 | 6.3kV Bus 1
11.5458 | 9.999 | 14.5062 | 6.3kV Bus 2
11.967 | 10.3638 | 14.9836 | 6kV Load 1
12.1211 | 10.4972 | 15.2286 | 6kV Load 2

## Min Mode Line Ends
line_name | from_bus_ikss_ka | to_bus_ikss_ka
6102&1#加氢线 | 14.2728 | 14.9836
6103&1#循环水线 | 14.2728 | 14.9836
6104&1#消弧线圈 | 14.2728 | 14.9836
6105&1#压缩机 | 14.2728 | 14.9836
6106&1#常减压 | 14.2728 | 14.9836
6107&1#裂化线 | 14.2728 | 14.9836
6108&1#制氢 | 14.2728 | 14.9836
6109&1#电容器 | 14.2728 | 14.9836
6113&1#焦化线 | 14.2728 | 14.9836
6114&1#泡沫站线 | 14.2728 | 14.9836
6202&2#加氢线 | 14.5062 | 15.2286
6203&2#循环水线 | 14.5062 | 15.2286
6204&2#压缩机 | 14.5062 | 15.2286
6205&3#压缩机 | 14.5062 | 15.2286
6206&2#常减压 | 14.5062 | 15.2286
6207&2#裂化线 | 14.5062 | 15.2286
6208&2#制氢线 | 14.5062 | 15.2286
6209&2#电容器 | 14.5062 | 15.2286
6212&2#消弧线圈 | 14.5062 | 15.2286
6213&2#焦化线 | 14.5062 | 15.2286
62142&#泡沫站线 | 14.5062 | 15.2286

## Min Mode Transformer
transformer_name | hv_bus_ikss_ka | lv_bus_ikss_ka
Transformer 1 | 4.9213 | 14.2728
Transformer 2 | 4.9213 | 14.5062